附件1

资格证明材料承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《询价邀请公告》[                        （项目名称），委托代理编号：            ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《询价邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

- 一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

- 二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：        年   月   日

附件2

法定代表人身份证明书

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件3

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：提交参加                               （项目名称、采购代理机构编号）采购活动的资格证明材料和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件2，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件4

采购需求

一、采购项目名称：长沙县消防救援大队载货电梯采购项目

预算：280000元

- 采购内容

- 1、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价上限值（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载货电梯 | 1、载重量（kg）：≥1000kg。 2、最低速度(m/s)≥0.5m/s。 3、楼层（层）/停靠站数（站）：2层。 4、提升高度：≥4.7M。 5、基坑深度：1500mm。 6、井道尺寸(宽×深)：2800*3000。 7、开门净尺寸(宽×高)：1400*2100 8、轿厢尺寸(宽×深)：1900*2200。 9、顶层高度: 4800mm。 10、电梯装饰要求： （1）轿厢两侧壁：钢板喷漆 （2）轿厢后壁： 钢板喷漆 （3）轿门材质： 钢板喷漆 （4）光幕保护： 光幕 （5）轿顶材质：钢板喷漆 （6）地板型号：钢板 （7）照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 （8）通风设施：低噪音风机通风 （9）通讯设施：隐藏式对讲装置 （10）厅门材质：钢板喷塑 （11）小门套材质：钢板喷塑 11、电梯功能包括但不限于：全集选运行功能、开门时间设定功能、开门保持延时功能、自动再平层功能、光幕保护功能、重复关门功能、强迫关门功能、服务层设置功能、低速自救功能、门控制选择功能、暂停服务输出功能、超载保护功能、锁梯功能等。 12、包括但不限于电梯安装、电梯门套周边的修整、设备转运、成品保护、验收检测等电梯配套安装、使用内容。 | 1 | 台 | 280000 |
| 合计：280000元 |  |  |  |  |  |

2、电梯系统要求：国际国内正规品牌，微电脑控制系统，变频调速系统（VVVF）变频调压调速，要求原厂原品牌(并附型号试验报告)，有明显的品牌标志。电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。全部各型号电梯应有配电柜，在火灾报警时应能响应消防联动，迫降到首层并反馈信号。

3.电梯性能要求：

3.1 电源：动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹；照明电源：单相交流220伏50赫兹。

3.2 噪声：(参考国家质检总局和国家标准委制定的国家推荐性标准《电梯技术条件》)

3.3 故障率：投标人在投标文件中列明电梯在交付使用后的年平均故障次数（常规易损件的定期更换不计入故障）。

3.4 电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感，运行曲线应平滑，运行效率高。

3.5 电梯厅轿门关闭连锁打开瞬间的间隔时间应＜0.3秒。

3.6 在开关门噪声≤65dB时，开、关门时间：提前开门方式时，开门时间应≤1秒、关门时间≤3秒。

3.7  载荷类型：轿厢集中载荷不小于80％的额定载荷。

4、主要部件配置：

| 序号 | 主要部件名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 1、平层精度：±5 mm。 2、运行噪音: 轿厢内噪音≤65dB,机房内噪音≤80dB，开关门噪音≤65dB 3、称重装置类型、精度：电子连续称重装置，精度≤10% 4、起制动加速度：0.75～1m/s2可调，最大≤1.5 m/s² 5、轿箱所有不锈钢板均采用304发纹不锈钢，厚度不小于1.2mm |
| 2 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引技术，原厂原品牌 |
| 3 | 控制柜总成 | 主板、32位电脑主板技术达到国内先进水平，变频器、主板采用原厂原品牌产品 |
| 4 | 轿厢天花侧壁及踢脚板 | 天花造型要求美观大方并附图；轿厢侧壁采用安全夹胶玻璃 |
| 5 | 轿厢门 | 304发纹不锈钢中分门两扇门（厚度不少于1.2mm） |
| 6 | 门套 | 304发纹不锈钢小门套（厚度不少于1.2mm） |
| 7 | 轿厢地板 | 电梯专用耐磨、PVC地板（无辐射） |
| 8 | 候梯厅厅门 | 厅门采用304发纹不锈钢中分两扇门（厚度不少于1.2mm） |
| 9 | 厅门坎及轿厢门坎 | 高强度铝合金 |
| 10 | 门机系统总成 | 智能化32位微机控制变频无连杆门机系统，原厂原品牌产品 |
| 11 | 电梯控制系统 | 32位微机控制，交流变压变频（VVVF）驱动系统，原厂原品牌产品 |
| 12 | 轿厢内操作装置 | 在右侧前轿壁上配置操纵盘，包括：选层按钮、开、关门按钮、应急报警按钮及相应对讲装置；其按钮为不锈钢材料、附轻触式应答灯，运行方向箭头指示器；数字式轿厢位置显示器。 |
| 13 | 轿厢顶装饰及照明 | 吊顶天花：嵌入式照明、两侧通风装置、应急照明装置。轿箱内LED照明 |
| 14 | 电缆线 | 采用电梯专用电缆，防火性能符合国家标准。 |
| 15 | 门保护 | 红外线光幕门保护，光束≥158束 |
| 16 | 限速器 | 符合国家标准，采用离心式限速器。要求原厂原品牌。 |
| 17 | 缓冲器 | 符合国家标准，采用液压式缓冲器（1.0m/s采用聚氨脂）。 |
| 18 | 安全钳 | 符合国家标准，采用渐进式安全钳。要求原厂原品牌。 |
| 16 | 显示器 | 符合国家标准，侯梯厅、桥箱内均采用点阵式数字显示器。 |
| 20 | 钢丝绳 | 要求采用电梯专用的钢丝绳，国内正规产品，其安全储备系数≥12，并提供使用寿命。 |
| 21 | 导轨（轿厢导轨） | T型实心耐磨导轨，抗变形能力强，符合标准 |
| 22 | 对重装置 | 对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。 |
| 23 | 门锁装置 | 采用电梯专用门锁，基站锁设在基层。 |
| 24 | 井道照明 | 要求每部电梯井道设低压照明装置。安装要求符合国家规范。 |
| 25 | 井道内固定件 | 要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。 |
| 26 | 驱动方式 | 电力驱动的曳引式 |
| 27 | 信号传输方式 | 数字串行通信 |
| 28 | 变频器 | 生产厂家专用变频器 |
| 26 | 称重装置 | 线性连续式高精度称量传感器 |
| 30 | 轿厢正常照明 | 在轿厢地面测为50lux |
| 31 | 轿厢应急照明电源 | 60分钟照明用电 |
| 32 | 厅门召唤及厅讯号指示 | 304发纹不锈钢材料，其按钮为不锈钢材料、附轻触式应答灯。每台各层厅站处配置：运行方向箭头指示器；数字式轿厢位置显示器。 |
| 33 | 电梯层门处井道内牛腿 | 厂家配套钢牛腿（与设计单位协商预留、预埋） |
| 34 | 机房 | 要求按相关规范标准布置。 |
| 35 | 空调 | 1P冷空调 |
| 如有未列详尽部分请按投标人所投产品标准配置执行。 |  |  |

5、其他具体事项要求

5.1 必须按已有的土建结构和已有的予留位置确定电梯的布置，且满足采购人使用要求。

5.2 检验与测试：

（1）制造厂的检验部门在制造过程中和完工后，应按本技术条件中所提出的标准和规范进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的真实性、准确性负责。

三、部件（元器件）、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

供应商必须在响应文件中详细列明所投产品部件（元器件）及附件、配件（包括专用工具）等配置表和价格表，详细列明价格的有效期限。

四、质量保证

1、成交供应商应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规、符合国家质量检测标准的产品。

2、成交供应商必须严格遵守《产品质量法》，在响应文件中对产品质量做出承诺及说明，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3、电梯及电梯安装必须符合以下国家规范和要求：

（1）电梯制造与安装安全规范（GB 7588-2003）；

（2）电梯工程施工质量验收规范（GB 50310-2003）；

（3）电梯维修规范（GB/T 18775-2009）；

（4）电梯安装验收规范（GB10060-2011）；

（5）电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB50182-1993）；

（6）电梯技术条件（GB/T10058-2009）；

（7）电梯实验方法（GB/T10059-2009）；

（8）电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）；

（9）交流电梯电动机通用技术条件（GB/T 12974-2012）；

（10）电梯术语（GB/T 7024-2008）；

（11）《GB/T13435-1992电梯曳引机》；

（12）《特种设备安全监察条例》；

（13）其它国家规定或行业规定的规范要求等。

五、测试验收

1、产品验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收标准及验收方法：

（1）本项目中的所有产品由采购人委托质量技术监督部门授权的检测机构按照国家相关标准和本章技术要求进行检测验收。

（2）验收方法：

1）出厂检验：成交供应商必须提供产品制造商的出厂检验报告、合格证书。

2）现场验收和测试：采购人委托质量技术监督部门认定的检测机构按照招标文件中的技术要求及响应文件中中标产品的主要技术规格型号、功能及主要产品说明书对产品的各项指标进行验收、测试。在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范要求，成交供应商应免费更换，使之达到技术规范要求，所有费用由成交供应商负担。

3）产品到达交货地点后，成交供应商应在1－2天内派工作人员到达现场，在采购人相关人员在场的情况下，进行开箱，包装箱内至少应包括安装、操作手册、维修手册、维修保养手册和产品使用说明书等资料，同时，成交供应商应对产品的质量、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。

4）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用；否则，由成交供应商承担。

5）产品验收不合格的，由成交供应商免费无条件更换新的产品，有关更换产品、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次产品验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

6）产品及项目验收合格后，成交供应商应将产品有关的全部资料，包括全部有关技术文件、资料、安装调试、操作和维护技术手册、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

六、项目实施要求

1、产品运输、保管及保险：

（1）成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

（2）成交供应商负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

（3）成交供应商负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。

2、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

3、安装调试

（1）产品的安装与调试必须由成交供应商负责，采购人予以协助。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由成交供应商承担。

（2）成交供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排收货、验货和配合安装调试等工作。成交供应商须加强送货及安装调试过程的组织管理，所有工作人员及安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

（3）成交供应商应为产品安装调试提供技术和产品的必要条件。并应向采购人有关人员讲解产品和系统结构与计划调试方法，包括系统的性能、技术特点、调试技巧等有关技术原理、方法，解决调试过程中出现的技术问题。

4、技术服务(含培训)要求

（1）技术支持

1）成交供应商或所投产品制造商须向采购人提供所必须的技术支持及技术咨询；

2）成交供应商或所投产品制造商须向采购人提供产品的运行、安装、使用环境要求；

3）产品应有专业的服务工程师跟踪产品售后服务，提供联系电话，保证24小时能提供专业的技术指导。

（2）对于本项目中所有产品，成交供应商应按采购人提供技术培训，包括：

1）现场培训：成交供应商应免费提供现场技术培训，培训人数不少于2人，其培训内容至少应包括产品的基本原理、安装、调试、检测、操作使用和日常保养维修等，须保证采购人技术人员能对产品进行熟练的操作和对产品进行日常养护及解决常见故障问题。

2）产品维护维修技术培训：根据产品技术要求，成交供应商应免费向采购人提供维护维修技术人员的培训，培训人数不少于2人，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度并取得质监局颁发的“安全员证”。

3）所有培训，成交供应商或所投产品制造商必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训。

七、售后服务的要求

（1）产品维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划；

2）对采购人不定期维护要求的响应措施；

3）对采购人修改要求的响应措施。

（2）售后服务：

1）售后服务要求：①免费办理报装、报验手续；②质保期内每月免费上门两次，进行设备的检查、清洁、除尘、调整；③维修人员24小时服务，接到用户故障通知后，维修人员30分钟内赶到现场处理，一般故障不超过2小时予以排除；④常年备有电梯配件，能及时处理、替换损坏的部件。

2）质保期：自验收合格交付使用之日起提供至少1年的全免费维护和保养。质保期内免费上门现场保修服务（配件+人力)，人工、配件、交通等任何费用全免；质保期内因配件发生故障24小时内（从报修时间开始计算）不能修复，成交供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其他型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

3）供应商应在响应文件中提供详细、完整的售后服务方案和维保计划，并详细列出故障响应时间和排除故障的最短时间、提供售后服务办公场所地址、人员简历、售后服务电话等信息。成交供应商的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。成交供应商不及时通知采购人，由此而造成的损失由成交供应商负责。

4）成交供应商所提供的设备、材料需经验收，如发现有任何质量问题，成交供应商必须立即以同样型号的设备在规定的时间内予以更换。

5）成交供应商必须具备充足的本地服务人员，且具备上岗操作证；在项目所在地设有常驻维保机构，并设立常用备品备件仓库；在质量保证期内，供应商除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为采购人提供技术指导和人员培训，以保证售后系统的良好运行状态。

6）在设备的设计使用寿命周期内，成交供应商应保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保设备正常使用。

7）成交供应商应能提供主要配件、易损件的供应价格，并在采购人需要购置时以折扣价供应。

8）服务时间承诺：须明确现场响应的时间，在承诺响应时间内不能到达或完成服务的惩罚措施。

9）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；

八、其他要求

1、交货时间：签订合同后20日历天交货，并安装调试、验收合格。

交货地点：采购人指定地点

交货方式：现场交货

2、付款人及付款方式

（1）付款人：长沙县消防救援大队

（2）付款方式：货到现场设备安装调试完毕，通过质量技术监督部门检测合格后，一个月内支付至合同金额的95%；质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷等）支付合同金额的5%，所有款项无息支付。

3、本项目采用为交钥匙工程，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，包括但不限于设备费、安装费、专业工程配套费以及旧梯拆除费、产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试、验收检测、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等商务、技术要求的所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、 供应商在成交后，应积极主动与采购人进行联系沟通，并在与采购人签订合同前，就相关的尺寸数据与采购人共同核定，签订合同后，要做好预留预埋工作。

5、成交供应商在设备安装调试合格交付使用后，应提供包括但不限于以下的技术资料：

（1）提供全部的技术资料（包括测试报告、各项测试数据、产品合格证明书）；

（2）提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）；

（3）电梯的机房井道布置图或机坑图；

（4）提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料（保修期从产品调试验收合格有关部门发证后起算）；

（5）提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产名录；

（6）提供由独立的商检机构开具的所有设备及关键件的原产地证明。

6、采购人不组织踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，了解井道尺寸、门柜要求、地基要求等有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

九、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出明确说明及承诺。